## Форма акта о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность
(СНиП 3.05.04-85*, приложение 1)

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

| г. __________________ | «___»_____________200__г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе представителей:

| строительно-монтажной организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |  |  |
| технического надзора заказчика |  |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |  |  |
| эксплуатационной организации |  |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |  |  |

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания на прочность и герметичность участка напорного трубопровода

(наименование объекта и номер пикетов на его границах,

длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений)

Указанные в рабочей документации величины расчетного внутреннего давления испытываемого трубопровода Рp= 1 МПа (_10_кгс/см2) и испытательного давления Рu=1,3 МПа (13кгс/см2). Измерение давления при испытании производилось техническим манометром класса точности 0,4 с верхним пределом измерений 16 кгс/см2. Цена давления шкалы манометра 0,05 кгс/см2. Манометр был расположен выше оси трубопровода на Z=1,0 м.

При указанных выше величинах внутреннего расчетного и испытательного давлений испытываемого трубопровода показания манометра Р и Р должны быть соответственно:

Pр.м.=Рр–(Z/10)=__9,9__кгс/см2, Ри.м.=Ри–(Z/10)=_12,9__кгс/см2.

Допустимый расход подкаченной воды, определенный по таблице 6*, на 1 км трубопровода, равен _0,9_л/мин или, в пересчете на длину испытываемого трубопровода, 0,18 л/мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ:

Для испытания на прочность давление в трубопроводе было повышено до Ри.м.= 12,9 кгс/см2 и поддерживалось в течение 10 мин, при этом не допускалось его снижение более чем на 1,0 кгс/см2. После этого давление было снижено до величины внутреннего расчетного манометрического давления Рр.м.=9,9 кгс/см2 и произведен осмотр узлов трубопровода в колодцах (камерах); при этом утечек и разрывов не обнаружено и трубопровод был допущен для проведения дальнейшего испытания на герметичность. Для испытания на герметичность давление в трубопроводе было повышено до величины испытательного давления на герметичность Рг=Рр.м.+ΔР=10,4 кгс/см2, отмечено время начала испытания Тн=10 ч 30 мин и начальный уровень воды в мерном бачке hн= 280 мм.

Испытания трубопровода производилось в следующем порядке:

В течение 10 мин. визуального наблюдения давление упало на 20 делений шкалы

(указать последовательность проведения испытания и наблюдения

манометра, выпуск воды из трубопровода не проводился. На этом наблюдение за

за падением давления; производился ли выпуск воды из трубопровода

давлением закончили.

и другие особенности методики испытания)

За время испытания трубопровода на герметичность давление в нем по показанию манометра было снижено до 10,3 кгс/см2, отмечено время окончания испытания Тк=10 ч 40 мин. и конечный уровень воды в мерном бачке hк=230 мм. Объем воды, потребовавшийся для восстановления давления до испытательного, определенный по уровням воды в мерном бачке, Q= 0,5 л.

Продолжительность испытания трубопровода на герметичность Т=Тк–Тн=10 мин.

Величина расхода воды, подкаченной в трубопровод во время испытания, равна: qn=Q/T=0,05 л/мин, что менее допустимого расхода.

Решение комиссии:

Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на прочность и герметичность.

| Представитель строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
| Представитель эксплуатационной организации | (подпись) |
|  | (подпись) |